池州学院发电机组维保项目需求书

项目编号：CZXY201801

一、采购内容

1. 发电机组的维保服务（共5台，100KW发电机组3台、200KW发电机组2台）。

2. 服务期：2年。

3. 采购预算：2.2万元/年。

二、服务要求

1、维保要求：①乙方应严格按照保养项目内容条款中所规定的服务内容实施对机组的维护保养，一年内需主动上门检修4次。接到机器故障报修电话后，需在24小时内赶到现场。②乙方应对由于保养过程中操作不当所造成的机组损坏负责。③乙方应提供机组操作规程并对甲方的操作人员作必要操作培训。④乙方在维护保养工作完成后，需向甲方主管部门提交维护保养完工报告。

- 维保内容

| 项目 | 保 养 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 机组本体 | □清洁机组外观、油污、灰尘 □机体连接部位加油、润滑 | □外部螺栓螺帽检查、紧固 □进排气阀间隙检查调整 |
| 润滑系统 | □润滑油存量、质量检查 □清洁润滑油系统 | □更换润滑油 □更换润滑油滤器、旁通滤器 |
| 燃油系统 | □燃油箱油量检查、排水 □清洗燃油箱 □更换燃油滤器 | □清洗刮片式柴油滤清器 □清洗或更换喷油嘴、汽缸头清洁、密封 □喷油正时检查调整 |
| 冷却系统 | □检查调整V型皮带张紧力 □冷却水箱清洗、除垢 □传动机构补充油脂 | □更换冷却水 □更换水滤 □冷却水泵补充油脂 |
| 启动系统 | □启动电机检修、加油润滑 □充电器检查、调整 | □蓄电池电解液液位及比重检查 □交流发电机检修 |
| 进排气系统 | □空气滤器指示器检查调整 □涡轮增压器检查修理 □进排气系统清洁、除尘 | □排出消音器积水 □空气滤器清洗或更换 □排烟软管调整 |
| 电气系统 | □电球部分检查、除尘、加润滑油 □主轴承加油 □控制箱及线路检查、清洁 | □AVR调整 □绝缘测试 |
| 保护动作值检测 | □冷却水温高停机报警 □超速报警停机及紧急停机 □润滑油压力低停机报警 |  |
| 其 它 | □减震装置、联轴器、调速器检查、补充油脂 □管路阀件开闭状态的检查 □油泄漏、表面裂纹和橡胶龟裂损伤的检查 □调速杆动作检查调整 □机组空载、有载测试各15分钟 |  |

- 付款方式 保养期满验收合格审计结束后，甲方向乙方支付全额款项，同时乙方向甲方提供按合同总额开具的服务发票。

4. 未尽事宜由采购人与成交单位在合同中具体约定。